## 空调采购清单
珠海科技学院第六教学楼空调设备采购及安装项目清单
序号 | 设备名称 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 设备及材料费 |  | 安装费(含机械工具费) |  | 备注
[5 empty] | 单价(元) | 合价(元) | 单价(元) | 合价(元)
一、中央空调设备部分
1 | 四面出风天花机 | 1、名称：SNJ-71 2、制冷量：7.1KW,制热量:8.0KW，风量：1100 (m3/h)电压：220伏，功率0.10KW：噪声：≦35dB(A) 3、其它技术要求按图纸及相关规范 | 台 | 5
2 | 四面出风天花机 | 1、名称：SNJ-100 2、制冷量：10.0KW,制热量:11.2KW，风量：1550 (m3/h)电压：220伏，功率0.06KW：噪声：≦41dB(A) 3、其它技术要求按图纸及相关规范 | 台 | 6
3 | 四面出风天花机 | 1、名称：SNJ-112 2、制冷量：11.2KW,制热量:12.5KW，风量：1550 (m3/h)电压：220伏，功率0.10KW：噪声：≦41dB(A) 3、其它技术要求按图纸及相关规范 | 台 | 4
4 | 四面出风天花机 | 1、名称：SNJ-125 2、制冷量：12.5KW,制热量:14.0KW，风量：1800 (m3/h)电压：220伏，功率0.16KW：噪声：≦44dB(A) 3、其它技术要求按图纸及相关规范 | 台 | 280
5 | 四面出风天花机 | 1、名称：SNJ-140 2、制冷量：14.0KW,制热量:16.0KW，风量：1800 (m3/h)电压：220伏，功率0.16KW：噪声：≦44dB(A) 3、其它技术要求按图纸及相关规范 | 台 | 27
6 | 直流变频多联机外机 | 1、名称：多联机外机SWJ-685 2、规格:制冷量:68.5KW,制热量:75kW,制冷功率:19.6kW,噪声:≤64B(A) 3、APF(W·h/W·h)：4.5 4、具体参数详见图纸 | 台 | 53
7 | 直流变频多联机外机 | 1、名称：多联机外机SWJ-280 2、规格:制冷量:28kW,制热量:31.5kW,制冷功率:9.8kW,噪声:≤59dB(A) 3、APF(W·h/W·h)：4.5 4、具体参数详见图纸 | 台 | 5
8 | 直流变频多联机外机 | 1、名称：多联机外机SWJ-250 2、规格:制冷量:24.3kW,制热量:26kW,制冷功率:8.3kW,噪声:≤59dB(A) 3、APF(W·h/W·h)：4.4 4、具体参数详见图纸 | 台 | 1
9 | 分体空调天花机 | 1、名称：单体空调5P(含外机)KFR-120TW 2、规格型号：制冷量：12.15KW,制热量:14.51KW，风量：2100(m3/h)，电压：380伏，制冷功率：5.35KW，噪声：≦57dB(A) 3、具体参数详见图纸 | 套 | 7
10 | 小计（一）
二、空调安装材料工程部分
1 | 去油处理亚磷无缝铜管 | Φ9.52×0.8（mm） | 米 | 2276
2 | 去油处理亚磷无缝铜管 | Φ12.7×0.8（mm） | 米 | 572
3 | 去油处理亚磷无缝铜管 | Φ15.9×0.8（mm） | 米 | 1790
4 | 去油处理亚磷无缝铜管 | Φ19.05×1.0（mm） | 米 | 1310
5 | 加厚直条冷媒铜管 | Φ22.2×1.0（mm） | 米 | 108
6 | 加厚直条冷媒铜管 | Φ25.4×1.0（mm） | 米 | 572
7 | 加厚直条冷媒铜管 | Φ28.6×1.0（mm） | 米 | 81
8 | 加厚直条冷媒铜管 | Φ31.8×1.2（mm） | 米 | 715
9 | 橡塑发泡保温套管 | Φ10×15（mm） | 米 | 2276
10 | 橡塑发泡保温套管 | Φ13×15（mm） | 米 | 572
11 | 橡塑发泡保温套管 | Φ16×15（mm） | 米 | 1790
12 | 橡塑发泡保温套管 | Φ19×15（mm） | 米 | 1310
13 | 橡塑发泡保温套管 | Φ22×20（mm） | 米 | 108
14 | 橡塑发泡保温套管 | Φ25×20（mm） | 米 | 572
15 | 橡塑发泡保温套管 | Φ28×20（mm） | 米 | 81
16 | 橡塑发泡保温套管 | Φ32×20（mm） | 米 | 715
17 | 铜管直通 | Φ22.2-Φ31.8（mm） | 个 | 492
18 | 铜管弯头 | Φ22.2-Φ31.8（mm） | 个 | 738
19 | 铜磷焊条 |  | 条 | 951
20 | 空调冷凝水排水管及保温 | PVC-U Φ25（mm） | 米 | 1645
21 | 空调冷凝水排水管及保温 | PVC-U Φ32（mm） | 米 | 540
22 | 空调冷凝水排水管及保温 | PVC-U Φ50（mm） | 米 | 658
23 | 空调冷凝排水管管件 | 直通、三通、弯头 | 台 | 329
24 | 铜管桥架及水管桥架 | 综合规格 | 台 | 329
25 | 空调管道抱卡 | 综合规格 | 台 | 329
26 | 通讯连接线 | 双绞屏蔽线RVVP 2×0.75mm² | 米 | 4966
27 | 通讯线线管 | PC-20 | 米 | 4966
28 | 室内机吊装套装 | 不锈钢丝杆带减震垫 | 台 | 329
29 | 吊装支架 |  | 千克 | 1251
30 | 中央空调主机减震垫 |  | 块 | 396
31 | 空调氮气、氧气、乙炔 |  | 台 | 329
32 | 铜管分歧器 | FQ01B | 套 | 106
33 | 铜管分歧器 | FQ02 | 套 | 112
34 | 铜管分歧器 | FQ03 | 套 | 53
35 | 空调专用粘接剂胶水 |  | 桶 | 45
36 | 追加冷媒制冷剂 | 冷媒充注R410A | kg | 644
37 | 系统保压检漏 | 充入高纯氮气至4.0MPa，保压24小时以上，确保系统绝对密封 | 套 | 59
38 | 管路吹洗清洁 | 使用高压氮气对管道进行分段吹扫，确保管道内部清洁、无杂质 | 套 | 59
39 | 系统抽真空干燥 | 使用大功率双头真空泵，抽至真空度≤-0.1MPa（即100Pa以下），保压验漏，确保系统绝对干燥 | 套 | 59
40 | 空调墙体打孔 | 铜管、排水管过墙开孔 | 项 | 0 | - | - | - | - | 土建已有预留
41 | 空调辅材 | 螺钉、螺丝、螺母、波纹管等 | 项 | 1
42 | 多联机中央空调设备调试费 | 系统运行调试 | 项 | 1
43 | 设备材料运输及搬运费用 | 设备、材料至现场 | 项 | 1
44 | 室外机吊车费 | 汽车吊（含操作员） | 项 | 1
45 | 高空作业费 | 室外机安装 | 项 | 1
46 | 小计
三、空调设备及安装工程报价汇总表
一 | 设备费合计 |  | 项 | 1 | ￥
二 | 安装工程部分合计 |  | 项 | 1 | ￥
三 | 工程总造价 | （一+二） | 项 | 1 | ￥
四 | 总造价大写 | 0
参考品牌：空调主机可选用格力 GMV 系列、美的 MDV 系列、海尔 MRV 系列或技术参数不低于上述品牌的其他产品。