珠海科技学院国学院教师办公楼（含景观阁）

电梯招标技术规格书

- 项目名称：珠海科技学院教师办公楼（含景观阁）项目

- 二、项目地点：珠海市金湾区安基东路8号珠海科技学院校内

三、招标范围及内容

1.项目概况：珠海科技学院教师办公楼项目，地上5层无地下室，建筑面积4901.91㎡，建筑高度25.87m；景观阁项目，地上五层，建筑面积660.14㎡，建筑高度31.81m。

2.本次招标内容包括3台电梯（具体参数以设计图纸为准）的设计、制造、运输（含包装、运输和货到现场的二次装卸）与现场保管、仓储、井道测量、预埋件、综合布线、通讯、安装（含安装人员现场住宿）、装饰、调试（含调试材料）、检验、税费、备品备件、专用工具、技术资料、技术服务、安装和调试期间与建筑施工单位配合协调、配合消防验收（联动）、直至取得运行许可证并交付给招标人使用，及免费保修期内（含年检费）的所有工作。具体以技术要求、规格表、图纸为准。

具体内容详：附件1、电梯技术要求； 附件2、电梯技术规格表。

四、投标人要求

1.投标人品牌为电梯知名品牌，须有近3年销售量达全国前五的记录。

2.具有有效的安全生产许可证证件。

3.投标人须按照招标人的安排对现场进行踏勘和答疑，详细了解现场情况后方可参与后续招投标工作。

4.投标人参与投标，即视为完全理解并接受本文件中要求；投标人在投标文件中应对电梯技术要求文件中要求进行响应并提供相应的支撑文件。

五、工期要求

中标人按照项目进度的要求完成本次电梯采购及安装工作,根据主体工程施工计划和实际进度，在中标通知书发出15日内，提交设备采购及进场、安装、竣工计划，以通过监理和招标人审核确定的进度计划作为工期考核要求，确保进度计划满足要求，合同签订并支付预付款后90天内发货，按招标人指令分批进场安装，进场后电梯30天内完成安装。最终以双方确认的竣工节点完成电梯安装调试、并达到验收交付的条件。

六、承包方式

中标人须自行完成本项目的供货和安装维护等工作内容，不得分包、转包、挂靠，如有违约，发包人可取消中标人中标资格。

七、质量要求、责任和相关条例

1.本电梯工程制造、安装质量符合现行国家质量验收标准、施工验收规范、设计及施工要求及本《技术规范》的要求。中标人除了要遵照本招标文件的要求进行，同时须符合有关国内规范及有关政府部门要求。招标人所列明的标准仅供参考，最终要求均以最新现行中国国家标准及规范为主要技术及安装指标。

本电梯工程安装质量标准要求：合格

2.对于须由总包方提供或完成的各项工作，中标人应及时绘制与工作有关的详图，图标尺寸应准确无误，经招标人及监理单位审批，方可交付实施。中标人需在土建结构、建筑施工时进行定位、审核、指导和检查，以保证所有的建筑施工能满足电梯安装的要求。如无特别说明，所有材料及工艺要求须符合图纸及本规范提出的标准，所有设备外形及尺寸均需要考虑到设备空间、运输通道及维修时的合理要求。中标人应检查及控制设备尺寸及设备施工图纸，并交招标人及监理单位审核。经审查同意后的设备，若中标人原因导致尺寸上有所更改，其发生的费用由中标人负责。

3.为完成本工程所需的所有支架的制作、焊接、打磨、油漆等，以及各种零配件、材料的供应和安装，在投标时都应包括在内。中标人需自备进行各项测试时所用的有关仪器和仪表。

4.为确保本项目电梯能正常安装和可靠运作的所有工作内容，均由中标人负责完成，费用包含在投标报价中。

5.在电梯安装完成后，中标人必须试验、调校及操作该系统，直至招标人及监理单位满意为止。因自身技术或物料质量原因而造成的错误安装，招标人一概不负责任何费用，且工期不予调整。

6.中标人的电梯安装要满足当地有关政府部门要求及通过相关验收程序，并取得有关部门发出对电梯安装、试验、试运转及运行的批淮证明文件。若有关设备及安装未能符合有关政府部门要求，而需要更换、增置、返工等工作及费用，由中标人负责，且工期不予调整。有关政府部门验收及审查手续费用已包含在投标价内。

7.中标人应按照招标人要求提供相关的交底及培训工作。

8.本工程的安装应符合下列法定根据及其它未标明规则：

8.1《中华人民共和国消防条例》

8.2《建筑设计防火规范	GB50016-2014 (2018年版)》

8.3《电梯试验方法规范	GB/T 10059-2009》

8.4《电梯技术条件规范	GB10058-2019》

8.5《电梯制造与安装安全规范	GB7588-2003（2015）》

8.6《电梯安装验收规范	GB10060-2011》

8.7《电梯工程施工质量验收规范	GB50310-2002》

8.8 《电梯用钢丝绳国家标准	GB/T8903-2018》

8.9 《自动扶梯和自动人行道的制造与安装安全规范 GB16899-2011》

8.10 《电梯、自动扶梯、自动人行道术语标准 GB/T7024-2008》

8.11 《自动扶梯梯级链、附件和链轮 JB/T8545-2010》

8.12 《电梯、自动扶梯和自动人行道数据监视和记录规范 GB/T24476-2009》

8.13 《电梯、自动扶梯和自动人行道维修规范 GB/T18775-2009》

8.14  国家有关政府部门的要求。

注：以上标准或规范，以现行有效版本为准；此外，同时满足以上未涉及的其他现行相关规范和行业标准的要求。投标方使用国外规范和标准条款时，必须等效或优于中国的规范和标准，投标方应在投标时予以说明。

9.如投标人认为本规范中和/或图纸上所示不适合，或与其所保证书和其责任不一致，则应在开标前向招标人提出。

10.中标人负责全部的向有关政府部门、市或省质量技术监督局办理的申请手续、试验、检查过程并取得相关合格证，同时负责由此产生的费用。

11.电梯安装过程，中标人根据招标人安排，服从总包、监理的管理，配合其他分包单位（精装修、智能化、消防、移动电话信号覆盖等）展开作业。

12.对工程后期，如有必要，在电梯自检合格后未移交前，招标人有权利用部分电梯提供临时垂直运输。具体由招标人和中标人另行协商确定。

八、质保期服务

1.所有电梯整机保修期两年，自本电梯工程通过珠海当地政府主管单位验收合格之日起开始计算。中标人须对所提供或安装的设备于保修期内免费提供保修服务。在质量保证期内发生的质量问题，由中标人负责免费解决；任何时候，中标人均不能免除因货物本身的缺陷所应负的责任。

2.在保修期内，中标人需要负责解决有关设备、控制装置的电力和机械缺陷，并须提供整套设备的维修保养服务及免费更换。

3.指派专人负责售后服务事宜，提供全年365天×24小时服务，报修后1个小时内技术人员到场处理，直到故障排除完全恢复正常工作为止。

4.提供每月不少于两次的定期巡检和保养服务，并记录备案。

5.质保期后按市场优惠价格供应备件、易损件和相关服务。

6.质保期内中标人为本项目至少配备1名定点维修人员。

# 九、安全文明施工和防疫要求：

本工程安全目标为零安全生产事故、零感染案例工程。中标人须服从招标人、监理、总包方关于现场安全文明生产的各项规定和监管要求，严格遵守和执行政府关于疫情的应急预案和工作指引，对施工现场管控、健康排查、环境卫生、物资保障、宣传教育、个人防护、应急处置等具体工作落实到位。

十、总包配合要求：

本项目实行总包管理制度，中标人应服从工程总承包人的管理和配合其他专业分包，进场前按要求办理进场手续，交纳总包配合费、签订施工配合协议及安全生产责任协议，接受、遵守总包关于现场安全文明生产、质量、进度和防疫的管理规定和要求。总包配合费为本电梯安装工程合同价的1%。

十一、违约责任

1.中标人因违反合同协议或设计、规范及招标人管理制度中有关安全文明施工、质量管理的要求，未及时整改被招标人约谈的，招标人可以视情况要求中标人停工整顿，并有权要求中标人每次支付2000-20000元的违约金。

2.因中标人责任导致发生安全责任事故的，招标人有权要求中标人每次支付合同价格的0.5%-5%的违约金，并赔偿由此给招标人或第三方造成的损害。

3.合同履行过程中，发现中标人提供的资质材料无效，或因中标人责任造成较大及以上安全生产责任事故，招标人有权解除合同，并由中标人承担由此造成的一切损失。

4.由于中标人原因导致未按监理和招标人审核确定的进度计划完成相关工作，中标人需按5000元/天标准向招标人支付违约金，如逾期天数累计超过30天，招标人有权解除解除合同。

5.项目主要施工管理人员的实际工程能力和工作效果达不到招标人的要求或投标文件的承诺或工作态度存在严重不足，不适应现场工作需要的，招标人有权向中标人提出撤换，中标人必须在7天内无条件撤换。

6.以上违约金招标人有权在工程进度款或结算款中直接扣除。

附件1：电梯技术要求

## 环境条件

电梯应该能够在下列环境中使用：

1、海拔高度：标高±0.00＝珠海高程9.00，相当于黄海高程4.590；

2、安装位置：室内：

3、环境温度：0℃～+40℃；

4、环境相对湿度：不大于90％（如井道及周围环境湿度过大可能会影响电梯运行状态的，投标人需提出必要的处理措施）；

5、电源：	三相五线制380V/50Hz， 波动±10％，单相 220V/50Hz, 电压波动±10％。

## 二、采用标准

如无特别说明，本规范书提出的是最低限度的技术标准和要求。本规范未对一切细节作出详尽说明，也未充分引述全部有关标准和规范条文，但投标人提供的所有货物（包括设计、制造、测试和安装）都应符合招标时已颁布的现行中国国家或其它公认的部颁、行业标准和国际标准化组织的权威性标准和规范的有关条文。如有偏差，投标人应提出需要答疑问题。否则将被视为认可和同意并承担由此引起的法律和经济责任。

## 三、供货范围

1.电梯的制造、运输（含装卸）、仓储、安装、调试、验收、质保期的维保服务及其它相关服务。

2.除按各电梯规格和技术要求提供电梯成套设备以外，供货还应包括如下内容：

2.1 轿厢内的各种配套设施（根据电梯规格及要求配置的通风空调设备、正常照明设备、应急照明设备、扬声器、液晶显示器等）；

2.2 每台电梯的控制柜及控制柜至电源开关之间的电缆；

2.3 机房中的曳引机承重梁、钢架；

2.4 井道内导轨、钢梁、钢架及钢板；

2.5 井道及机房内供应电梯电力及底坑与井道照明/插座的配电箱及电缆，底坑照明及插座；井道应按有关规定装永久性照明灯；

2.6 井道及机房内爬梯、护栏及护罩；

2.7 消声及避震设施；

2.8 五方对讲系统的通信线及警铃开关线，幷负责布线和安装（仅电梯至建筑内机房，不含机房到控制中心的管线敷设）；

2.9 电梯安装所需的全部配件、材料；不包括门洞收口装修需要的材料；

2.10 本部份所要求的其它内容。

3.投标人应充分理解认真遵循本招标文件的要求，所提供设备的质量、性能和使用寿命至关重要。所有货物必须是崭新的、技术成熟的，软件版本是最新的。

## 四、基本技术要求

1.电梯的基本技术参数包括：速度、载重、服务楼层、停站、机房位置见电梯技术规格表，其中的电梯井道尺寸、机房尺寸、底坑深度、顶层高度等尺寸，如果在技术规格表中与招标图纸有矛盾，以招标图纸为准，且进场后现场需做进一步核实。

2.整梯产品由所投电梯品牌原厂开发，且主要部件（控制柜、安全钳、限速器、门机、曳引机及钢丝绳）为原装进口整件，投标人需提供主要部件清单，注明部件制造商及供应商名称，并提供【货物报关证明】，整梯及重要部件设计寿命不少于20年（提供所投电梯制造厂家盖章承诺的技术说明文件）。

3.每台电梯必须具备GB7588-2003《电梯制造与安装安全规范》规定的安全装置外，还应至少具有本章要求的各项保护功能。

4.每台电梯必须具有集选控制的一般功能外，还应至少具有本技术要求的各项功能。

5.各电梯除必须满足产品基本要求外，还应符合本章要求。当要求有差异时，以本技术要求为准。未作具体要求的（如参数不完全一致），经与招标人协商同意的，由制造商按其定型产品的要求进行合理的配置。

## 五、主要部件要求

1.	曳引机：为所投电梯品牌原厂生产，技术处于国际领先水平、安全可靠。

1.1 曳引机设计必须是经批准的交流变频变压驱动无齿轮牵引类型，包含电动机、制动器、蜗轮组及曳引轮以准确轴线安装于一共用底板上。制动器应由弹簧驱动电动松闸，并设计使在供电中断时立即自动实施。

1.2 所有电梯曳引机均应设有应急手摇设施，使在应急情况时可以人手操作，把电梯轿厢上升或下降。使轿厢上升或下降之摇动方向应有明确指示。手摇器具如为可拆除者，应挂放于电梯机房内明显处，并附中英文之适当说明。

2.	控制柜：控制柜整柜由所投电梯品牌原厂生产，采用VVVF控制技术，主微机（运行逻辑控制、运行指令控制）采用32位或以上，变频微机（电机控制）采用32位或以上，井道通讯微机采用16位或以上，技术处于国际领先水平、安全可靠。

3.	轿厢门机：

3.1 门机采用永磁同步马达，且为所投电梯品牌原厂生产，VVVF技术，32位微机控制，且强迫关门装置采用重锤式，技术先进、安全可靠。

3.2门保护系统：采用红外线光幕门保护系统，系统必须为知名品牌产品，要求该装置有足够光束数交叉形成保护光幕(≥180线)。

3.3 门机本身具有门力矩检测功能，门锁设计寿命不少于500万回。

4.	安全钳和限速器：采用国产知名优质品牌产品，材质优良、安全可靠，安全钳采用渐进式。

5.	缓冲器：采用国产知名优质品牌，采用油压缓冲器，设计使用寿命达到20年或以上（提供所投电梯制造厂家盖章承诺的技术说明文件）。

6.	导轨：材质优良，安全可靠（提供所投电梯制造厂家盖章承诺的技术说明文件）。

7.	导靴：轿厢侧导靴均为所投电梯品牌原厂生产，成熟稳定，且速度≥2.5m/s的电梯轿厢侧采用滚轮导靴，带摩擦减震器（阻尼器），材质优良，安全可靠（提供所投电梯制造厂家盖章承诺的技术说明文件）。

8.  轿门、厅门、门套材质厚度不低于1.5mm。

## 六、	功能要求

| 序号 | 功能要求 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 实时预报指示（群控系统） | 一旦有乘客登记了候梯厅呼叫，系统实时分配一个合适的轿厢，幷凭着候梯厅外信号灯通知乘客此电梯将到达。 |
| 2 | 协调配梯数量功能群控系统） | 对被分配到或停在拥挤层站的轿厢数量的控制，不仅仅是依据这些拥挤层站的状况，也依据每个轿厢的运行状况和每个层站的客流状况。 |
| 3 | 高峰服务（群控系统） | 在不影响其他层站服务的前提下，电梯被优先分派到临时拥挤层。群控电梯分散待客，当有一台电梯停在一楼时，其他电梯在响应完召唤之后都等在其他楼层等待召唤而不返回，也就是说在上行高峰期间始终只有一台电梯在一楼接送乘客，使得一楼大堂的乘客没能及时坐上电梯。高峰服务功能，任何一台机响应完召唤之后，立即自动返回一楼，这样可以快速运送乘客，避免一楼聚集。 |
| 4 | 轿厢紧急照明 |  |
| 5 | 可设定不停靠特定楼层 | 由专业操作员设定。 |
| 6 | 防止恶作剧功能 | 所登记的轿内指令数远远大于实际乘梯人数时（其中乘梯人数一般根据载重检测大致计算）电脑对所有已登记的轿内召唤进行消号，要求乘客重新登记召唤。 |
| 7 | 误操作功能 | 一旦有乘客在轿厢内错误按了楼层按钮，重按该按钮2 次可将呼叫清除。 |
| 8 | 应急电源操作运行功能 | 当大楼由备用电源供电时，电梯在返回基站层释放电梯内已有乘客后，应能根据所预留容量，保留备部分电梯（在备用电源容量范围内）继续正常操作。 |
| 9 | 满载直驶、超载报警 |  |
| 10 | 轿厢照明/风扇自动控制 |  |
| 11 | 搬运服务司机操作 |  |
| 12 | 消防回归 | 当火警讯号投入后，电梯自动前往主回归层；若火警讯号发生在主回归层时，电梯则前往监控中心指定的楼层。 |
| 13 | 检修操作 |  |
| 14 | 消除反向轿内召唤 | 类似7项误操作功能（或长按改按键直至消除）。 |
| 15 | 重复关门 | 当关门受阻时，门作重复开关，数次后若仍不能关门则开门。 |
| 16 | 开门故障就近层停靠 | 在停靠层门不能正常打开时,自动运行至就近层站停靠、开门。 |
| 17 | 电梯轿厢内配液晶9寸以上多媒体液晶显示器， | 除了显示楼层外，能选择播放时间、天气、信息发布、图片、音乐、视频等多媒体信息，以及发生故障时候的安抚信息，采用USB或者互联网发布形式实现管理。 |
| 18 | 可设置调整开门保持时间 |  |
| 19 | 发出延迟关门鸣声信号 | 电梯的最后一个呼梯信号选定后，系统会有2-4秒的延时，然后自动关闭电梯的门。有延时是因为要保证乘客的安全，防止夹伤乘客。延时时长可调整。 |
| 20 | 群控后备运行 | 如群控组电梯（集选控制）中有电梯出现故障或者群控控制器故障，将自动脱离群控不影响组内剩余电梯的群控。 |
| 21 | 开关门力矩自动控制 | 电梯在运行中，门机始终有关门力矩输出，以保证门始终处于关闭状态。如果没有关门力矩保持，在电梯门关到位之后，力矩撤除，假设此时有人去扒门，则很容易就能把轿门扒开，造成电梯急停，甚至其他危险。 |
| 22 | 轿箱内安防监控摄像系统（预留接口幷配合） |  |
| 23 | 独立服务（专用运行） |  |
| 24 | 警铃：在轿内设有警铃按钮 |  |
| 25 | 客梯预留IC卡接口、人脸识别设备，预留音频电缆 | 配合智能化专业施工，由智能化公司安装道闸和扬声器，IC卡、人脸识别系统应能接入智能化一卡通平台，可设置VIP优先呼梯及楼层直达功能。 |
| 26 | 预留智能梯控功能 | 通过门禁卡或其它来区分不同人群的电梯到达权限，门禁通过后梯控自动选择默认到达楼层。 |

七、客梯装饰要求

说明：1、客梯轿厢内装饰由二次装修完成，交货标准如下：

|  | 部位/项目 | 招标人需求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 预留装修重量 | 1吨梯预留400KG，装修完成后做二次平衡调试 |
| 2 | 轿厢吊顶天花 | 空轿顶，吊顶为二次装修完成 |
| 3 | 轿厢围壁 | 轿厢三壁喷涂钢板、轿厢前壁304发纹不锈钢配一体式操作箱 |
| 4 | 轿门 | 304发纹不锈钢 |
| 5 | 轿厢地面 | 预留地面凹位待二次装修 |
| 6 | 候梯厅层门及门套 | 材料为304发纹不锈钢，门套采用小门套 |
| 7 | 候梯厅显示器 | 液晶显示或数码显示楼层位置和电梯运行方向 |
| 8 | 候梯厅面板 | 304发纹不锈钢 |
| 9 | 无障碍设施 | 无障碍电梯内设置圆形不锈钢扶手、残疾人操作箱 |
| 10 | 按钮形状及材质 | 圆形不锈钢按钮（厂家需提供可选配面板以配合后续装修风格） |
| 11 | 空调 | 客梯配空调（需配合二次装修进度进行安装） |

八、电梯和智能化集成相关要求

1. 控制管理要求：

1.1电梯轿厢操纵面板上需开孔，用于安装读卡头，尺寸待定，开孔位置后部需预留空间，电梯公司根据电梯轿厢操纵箱的设计，合理确定电梯读卡头的安装位置，并提供相关的图纸。电梯读卡头的固定由智能化施工单位自行处理；

1.2需在电梯机房或轿厢顶部附近提供交流220V电源供IC卡设备使用。

1.3 IC卡电梯控制系统的设备需安装于电梯控制面板与轿厢顶部，电梯公司应考虑电梯主控制器及群控器安装位置,并提供相关的图纸；

1.4在设备安装调试时，需有专业电梯维护人员在现场提供支持；

1.5电梯公司提供机房到轿顶的6*0.75mm的随行线缆，用于电梯控制系统的群控器、联网、消防等设备与主控器间的通讯；

1.6以上说明为单操纵盘安装1套门禁卡的要求，如一个电梯轿箱内采用2个以上的操纵盘（含2个），则IC卡系统将按照操纵盘的数量进行增加，开孔、位置、线缆要求、开关、信号输入等也请电梯公司一并特殊考虑；

- 2.其他配合说明

2.1电梯五方通话功能（含井道随行电缆，线缆规格依据电梯厂家配置要求配置线缆）。

2.2电梯轿厢摄像机接口预留（含井道至机房随行线缆，摄像机随行线缆内采用光缆传输信号）。

2.3底坑对讲通讯功能。

附件2：电梯技术规格表

| 电梯技术规格表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 子项名称 | 编号 | 类别 | 载重量（kg) | 速度(m/s） | 井道尺寸 （宽*深） | 顶层高度（m) | 底坑深度(m) | 门洞尺寸 (宽*高） | 停靠层 | 层站数 | 提升高度（m) | 备注 |
| 办公楼 | DT01 | 客梯 | 1050 | 1m/s | 2500*2000 | 无机房 | 1.6 | 1100*2100 | 每层 | 每层 | 22 |  |
|  | DT02 | 客梯兼无障碍电梯 | 1050 | 1m/s | 2500*2000 | 无机房 | 1.6 | 1100*2100 | 每层 | 每层 | 22 | 轿厢不小于1400*1100 |
| 景观阁 | DT01 | 客梯兼无障碍电梯 | 1050 | 1m/s | 1800*2100 | 无机房 | 1.6 | 1100*2100 | 每层 | 每层 | 22.5 | 轿厢不小于1400*1100 |
| 参考品牌：三菱ELENESSA、日立LCA、KONE-OMONO 、OTIS-GEN3以及其他一线品牌的同档系列产品 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |