附件1

采购招标项目参数要求

| 项目名称 |  | 消防维保 |  | 采购编号 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 供货时间 |  | 2025年6月13日至2026年6月12日 |  | 供货地点 | 校内所有区域 |
| 售后服务要求 |  | 5名维保人员常驻校园 |  | 安装调试要求 | 按相关标准和合同约定进行 |
| 项目概述： 学校与珠海金津安消防工程有限公司签订的消防设施维护保养合同将于2025年6月12日到期，关于新一周期的消防设施维保合同拟走公开招标流程。 |  |  |  |  |  |
| 基本情况概述 |  |  |  |  |  |
| 1 | 校内消防设施情况概述 | 自动报警系统6套（含感烟、感温、手报、模块5264个）；消防广播448套，消防电话30套；消防排烟系统14套、正压送风系统12套；防火卷帘70档及挡烟垂壁2档；七氟丙烷气体灭火系统4套；自动喷淋系统共7380个喷头；室内消火栓系统共3395个；室外消防栓系统含地上栓、水泵接合器共132个；疏散指示灯含嵌入式、悬挂式共4535盏；应急照明灯2401盏；灭火器含干粉灭火器、二氧化碳共6476具；消防水泵10台及控制柜等；消防水池5个；高位消防水箱43个；所有楼宇消防管网蝶阀3350套、闸阀253套。 |  |  |  |
| 2 | 校内消防控制室设施情况概述 | - 学校一共设明德楼（第一教学楼）、博文楼（第二教学楼）、图书馆、敏学楼（实验楼）、知行楼（综合服务楼）、知味园（旧食堂）六处消防自动报警主机，主控制室设在图书馆控制中心。 |  |  |  |
| 3 | 校内建筑情况概述 | - 本次消防设施维保合同所包含的范围共74栋建筑，其中69栋建筑为学生宿舍、教学楼（含格物楼、健康学院）、图书馆、运动场所、食堂等，2个水泵房、3个高压电房。 |  |  |  |
| 重要技术指标 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 指标名称 | 参数明细 |  |  |  |
| 1 | 消防维保检测资质 | 消防检测维保公司需要具备消防技术服务机构资质证书、相关从业人员的消防职业资格证书、企业营业执照以及其他相关资质证书等。招标时提供相应资质复印件核查。 |  |  |  |
| 2 | 消防设施工程施工资质 | 消防设施工程施工一级（通过广东省消防技术服务平台备案，招标时提供在平台生成的“建筑消防设施维保报告”一份）。 |  |  |  |
| 3 | 消防设施工程施工认证证书 | 中建协认证中心认证 |  |  |  |
| 4 | 消防维保人员安排 | - 1.安排5名维保人员常驻学校进行维保服务，5名维保人员必须全部具有维保资质，根据国家法律法规和相关管理办法，上述常驻人员需持证上岗，且需持有由消防部门颁发的新版《消防设施操作员职业资格证书》，证书等级为中级或以上等级。 - 2.图书馆主控制中心要确保24小时有2名维保人员值班在岗。 - 3.除5名常驻维保人员之外，还要安排1名机动维保人员，负责在学校有重大维修、突发紧急消防事件、迎接上级消防安全检查、常驻校技术人员轮休等情况时驻校工作。 - 4.如遇紧急情况，所有维保人员要随叫随到给予配合。 - 5.学校为维保人员提供住宿，需听从学校的统一安排，且住宿用的水电及日常餐食由维保公司承担。 |  |  |  |
| 5 | 各消防控制室维护保养工作内容 | - 运用技术手段将除图书馆主控制中心以外的其它五处的自动报警信号统一连接至主控制中心，维保人员在主控制中心值班；其它控制室每日至少到现场检查一次设备运行情况，并做好《消防控制室值班记录》、《建筑消防设施、器材每日巡查记录》、《建筑消防设施月度检查记录》、《建筑消防设施故障处理记录》、《维修更换消防设施记录》等。 - 以上六处消防控制室设有智慧消防物联网用户传输装置设备，当发生火警时，除传统消防自动报警主机外，该设备也将同步收到报警信息，并给相关设置的人员和岗位拨打电话和发送短信，通知发生火警。设置接收电话的岗位为主消防控制室座机，设置的相关人员为学校主管消防工作老师及维保单位各工作人员。维保人员需每日对上述的用户传输装置进行测试，记录相关测试点位和接收到火警测试的相关情况。如发现设备故障，需及时上报相关情况，并配合该设备厂家和维护人员进行恢复。 - 做好自动报警主机和相关感烟探测器、手动报警按钮、输入输出模块等配套设备监测工作，发现故障后及时进行处理。 |  |  |  |
| 6 | 每日工作内容 | - 1.根据相关计划和工作安排，每日开展防火巡查，对全校消防设施进行检查，做好每日防火巡查记录。在巡查中发现的隐患，如可现场处理的，需及时处理，如无法立即消除和整改的及时进行上报。 - 2.每日将检查情况和维护保养、更换、维修消防设施情况进行记录汇总，形成文字和图片信息，发至指定工作群组备查。 - 3.做好每日消防控制室电话接报或其他途径接报的维修信息登记，组织人员对其进行跟踪和维护保养。 - 4.根据上级消防单位要求，每日对全校所有建筑物设置的126个点位进行巡查打点，上传打点信息，向校内主管单位保卫处上报检查情况，如后续需增加点位，增加后无条件纳入维保范围。 - 5.每日做好换班交接工作，并做好工作交接记录。 - 6.每日按要求编写工作情况总结，次日上报保卫处。7.完成保卫处交办的其他工作，临时交办的任务需按 - 要求、确保质量完成。 |  |  |  |
| 7 | 每周工作内容 | - 1.根据学校整体工作要求和安排，每周制定周计划，并报校内主管单位保卫处进行审核，审核通过后按计划开展一周工作，并按计划完成相关工作。 - 2.每周进行至少三次微型消防车配备的水泵测试，保障微型消防车性能正常，可随时待命使用。如发现车辆和配套相关设备出现故障，需及时上报相关情况。日常做好车辆和配套设备的清洁、保养等工作。 - 3.每周形成文字和图片的工作周报，汇总各消防器材、设施是否维修完毕、维修数量等相关情况。 - 4.每周对各消防水泵房、稳压泵等各配套设备性能是否正常检查至少一次。 - 5.每周召开一次例会，对各项消防工作进行总结，对各项消防工作进行部署。 |  |  |  |
| 8 | 每月工作内容 | - 1.每月对校内所有消防设施进行检查，检查不少于一次，并做好相关检查记录。（记录中包含各消火栓处记录表）所有楼宇消防管网油漆、损坏情况进行检查、统计、上报；漏水、火情等紧急突发事件第一时间到场处置。 - 2.每月对全校消防各楼宇应急灯、疏散指示标志进行外观和功能检测至少一次。 - 3.每月对室内、外消防栓是否出水、压力是否正常检查至少一次。 - 4.每月对气体灭火系统、食堂后厨自动灭火系统、喷淋系统等抽查或测试至少一次。 - 5.每月根据工作实际生成和提交《自动消防系统维修保养项目检测报告》。 - 6.每月负责在珠海市社会消防管理应用平台填报防火检查报告、消防维保检测报告以及消防维保评估报告。 - 7.每月根据各周周报情况，形成文字和图片的工作月报。 - 8.按时上报每月值班安排情况。 |  |  |  |
| 9 | 每季度工作内容 | - 1.每季度对排烟系统、防火卷帘、消防广播系统自动联动测试维护至少一次。 - 2.每季度对消防管网、各阀门、各楼宇消防标示牌检查至少一次。 - 3.每季度对消防水泵房电机运转部位维护，加注润滑油等至少一次。 - 4.每季度开展一次应急灭火实操演练、一次应急处突紧急拉练。 |  |  |  |
| 10 | 每半年工作内容 | - 1.对有自动联动功能的消防设备进行联动功能测试至少一次。 - 2.每半年配合或参加至少一次学校全员覆盖的疏散逃生演练活动。 - 3.每半年配合或参加至少一次消防安全培训。 |  |  |  |
| 11 | 每年工作内容 | - 1.每年对室外消防栓至少涂油漆一次。 - 2.每年至少对全校各楼宇开展一次消防检测工作，并出具年度消防检测报告。 - 3.每年上交一份年度工作总结。 |  |  |  |
| 12 | 安全出口和疏散指示灯、应急照灯日常维护保养 | - 1.维保人员负责在巡查中对校内全部安全出口指示灯、应急照明灯进行检查。在检查中发现故障、损坏等情况，及时处理，做好相关记录。 - 2.涉及线路问题，维保单位提出相关线路维修或整改意见，学校组织相关单位恢复电源线路。 - 3.维保人员需熟悉各楼宇、各区域安全出口指示灯、应急照明灯电源开关位置，便于日常维护和保养。 - 4.每月25前将当月损坏情况统计上报学校主管部门。 |  |  |  |
| 13 | 灭火器日常维护保养 | - 维保人员负责在巡查中对校内全部灭火器进行检查、汇总，记录清楚灭火器生产日期、充装日期、需更换或充装日期等，形成表格等资料文件。在检查中发现到期灭火器，及时记录和上报。 - 2.需更换或充装的灭火器，学校统一进行采购更换，维保人员负责配合，将到期灭火器进行更换，并做好相关记录，在总汇总资料内进行更新。 |  |  |  |
| 14 | 安全出口和疏散指示灯、应急灯及感烟感温探测器更新更换 | - 1.对于日常发生的故障，维保人员要本着为客户节约成本、服务最优服务的原则，先进行检测检修，确属损坏的及时上报。 - 2.在巡查、接报或学校主管部门指示时，在备用材料充足的情况下，72小时之内完成更换；以自然月为单位，如果疏散指示灯和应急灯损坏在150盏以下、感烟感温探测器在50套以下的，由学校主管部门提供备用设备，由维保公司更换，72小时之内完成；如果损坏的疏散指示灯及应急灯数量高于150盏、感烟感温探测器损坏数量高于50套的，由维保公司上报后，学校主管部门报学校走采购或工程流程，维保公司配合相关事宜。 |  |  |  |
| 15 | 奖惩 | - 详见合同约定和《珠海科技学院消防维保人员行为奖惩细则（试行）》。 |  |  |  |
| 16 | 合同责任 | 未经学校同意，不得擅自将消防维保工作转包给第三方，不能擅自对原设计的消防系统设施和设备进行更改，否则一切后果由乙方承担，同时因为工作到位引发的一切责任也由乙方承担，且甲方有权终止合同。 |  |  |  |
| 一般技术指标 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 指标名称 | 参数明细 |  |  |  |
| 1 | 安全防护 | 维保人员在工作过程中要遵守操作规程，人身安全、维保安全以及施工安全由乙方公司承担。 |  |  |  |
| 2 | 人员要求 | 在校园内维保人员要遵守学校的相关管理规定，不得随意接触师生员工或出现其他违规违法犯罪行为，否则责任自行承担。 |  |  |  |
| 3 | 未尽事宜及违约责任条款 | 以合同约定为准。 |  |  |  |
| 申报人 |  | 沈方龙 | 单位负责人 |  | 朱永康 |

注：1.不得含有排他性技术指标；2.条目可根据具体情况增减；3.本页不够可另起一页。