珠海科技学院-第六教学楼

空调招标技术规范书

一、项目名称：第六教学楼项目

二、项目地点：珠海市金湾区安基东路8号

三、招标范围及内容

1.项目概况：

第六教学楼建筑面积41021.85平米，地上5层。

2.招标内容

本次招标内容为教学楼内的空调设备采购和安装，包括空调系统的设备和材料的采购、安装、装修配合、验收移交及免费保修期内的所有工作，包括室内、外机的安装，铜管、分歧管的安装与保温、电气、控制装置安装、冷凝排水管道接驳等。具体以图纸、技术规范为准。招标人有权对建设内容进行增减，中标人不得有异议。（本次招标图纸仅供参考，不指定任何品牌。结合本项目建设参数要求，疑问可根据所报品牌在采购需求协调会议上提出）

- 四、投标人要求

1.投标人需为独立法人机构。

2.投标人品牌为市场主流品牌。

3.投标人须按照招标人的安排进行答疑，详细了解招标需求与现场情况后方可参与后续招投标工作。

4.投标人参与投标，即视为完全理解并接受本文件中要求；投标人在投标文件中应对空调的技术要求文件中要求进行响应并提供相应的支撑文件。

五、工期要求

根据总体工程进度计划，并结合实际装修进展情况，在中标通知书发出3日内，提交设备进场计划；接到招标人或监理人进场施工指令7天内，进场进行铜管等施工；主体工程预验收前10个日历天内完成空调系统安装调试、并达到验收交付的条件，空调工程需与主体（含装修）工程同步竣工验收。具体开/竣工日期合同约定。

六、承包方式

中标人须自行完成本项目所有工作内容，不得分包、转包、挂靠。

七、安全生产及防疫要求

本空调工程安全目标为零安全生产事故、零感染案例工程。中标人须服从业主、监理、总包方关于现场安全文明生产的各项规定和监管要求，严格遵守和执行政府关于疫情的应急预案和工作指引，对施工现场管控、健康排查、环境卫生、物资保障、宣传教育、个人防护、应急处置等具体工作落实到位。

八、质量要求

1.本工程质量符合现行国家质量验收标准、施工验收规范、设计及施工要求及本《技术规范》的要求，如各标准存在不一致之处，按最高标准为准。

质量标准要求：合格。

- 九、设备和材料清单

招标设备和材料清单，参见附件。

特别说明：附件设备和材料清单来源于现有空调专业图纸统计，本工程所有设备、部件及材料，不管图纸或清单中是否准确标识，投标人都应包括在投标报价中，自行在清单中补充完善，中标方应配合使用要求，对本项目的空调系统进行必要的优化设计（此时可能仍然存在设备、材料的变更），确保空调方案满足使用功能基础上，满足装修要求，如有变更,发包方确认后工程结算时可按实结算。

- 主要空调设备技术性能要求

1、产品规范及标准

产品的设计、制造、性能、材料的选择和材料的检验、产品的测试等，都应按照国内外通行的现行标准和相应的技术规范执行。若标准更新则以新标准为准，包括但不限于：

《空气冷却器与空气加热器》  GB/T14296-2008

《多联机空调系统工程技术规程》JGJ174-2010

《通风与空调工程施工质量验收标准》GB 50243-2016

《多联空调（热泵）机组能效限定值和能源效率等级》GB21454-2008

《制冷和供热用机械制冷系统安全要求》GB 9237-2001

《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB 50736-2016

《空调用通风机安全要求》GB/10080-2001

《空调与制冷用无缝铜管》  GB/T17791-2007

《盘管耐压试验与密封性检查》 JB/T9064-1999

《风管送风式空调（热泵）机组》GB/T18836-2017

《采暖通风与空调设备噪声声功率级测定-工程法》GB9068-88/HS5618

《制冷剂编号方法和安全性分类》GB/T7778-2017

2、多联机空调机组设备基本要求:

2.1多联机组总体要求：

本空调系统要求采用全直流变频控制多联机系统，设备为必须符合国家质量检测标准的货物，且所投设备及其辅助装置的铭牌、使用指示、警告指示应以中文或英文

及易懂的通用符号来表示，应能够准确无误地表示设备的型号、规格、制造商。多联机的能效应能满足国家规范《多联空调（热泵）机组能效限定值和能源效率等级》GB21454-2008或最新要求的要求。

2.2多联机组构成要求：

- 采用高效增焓直流变频压缩机、高效直流电机、高效换热技术。

- 室内机为具备适应本项目不同场所的要求的风管机，样式美观、节省空间、便于安装、维护方便、控制灵活的要求；

2.3多联机组外观要求

1）机组电镀件表面应光滑、色泽均匀、不得有剥落、针孔，不应有明显的花斑和划伤等缺陷。

2）涂漆件表面不应有明显的气泡、流痕、漏涂底漆外露及不应有的皱纹和其它损伤。

3）装饰性塑料件表面应平整、色泽均匀、不得有裂痕、气泡和明显缩孔等缺陷，塑料件耐老化。

3、设备的选取要求

3.1、主要材料及设备性能必须符合国家、广东省、珠海市现行规范及要求。

3.2、主要材料及设备必须经建设单位确认之后方可使用。

3.3、辅助材料及设备性能必须符合国家、广东省、珠海市现行规范及要求。

3.4、中标人提供的空调的配置若不满足招标文件、工程量清单或图纸的要求，招标人有权要求更换，并由中标人承担因此产生的各种费用，设备主机必须是最近生产的未使用过的全新设备。

十一、安装要求

1.设备安装前应该仔细检查设备，要求机器表面完好，资料齐全，机型规格、性能参数符合图纸设计要求。

2. 多联机空调系统室外机设置在设计指定位置（详见相关图纸）。施工前要检查土建条件是否满足安装条件，检查室外机安装位置空间大小是否合适，检查平台排水是否顺畅、电源是否预留到位。

3 .室外机考虑减振和隔振，安装时在设备底部与基础之间的连接螺栓处垫橡胶减震垫或按照产品说明要求进行。

4. 室内天花机和风管安装时应配合装修要求，如无特别要求，室内机安装时应尽量贴天花底安装，在竖向和平面上为装修留出足够的净空。

5. 室内机安装时要有减震措施，防止机组运行时尹振东传导导致楼板振动。

6. 铜管、控制线路等安装时应暗装，当不可避免明装时应通过采用PVC管槽等形式进行适当美化。室外安装的机组，其铜管及保温层外应采用镀锌铁皮或其他材料制作保护套管。

7. 空调机与其接出的水管和风管按规定采用软接。

8. 冷媒管穿墙、穿楼板、穿越防火分区、室外防践踏防护和包装、室内与强电管伴行做法等，应满足行业相关标准以及国家强制性标准的要求。

9. 管道支架吊架必须置于保温层的外部，在穿过支吊架处应镶以垫木。

10.冷媒管道、冷凝水管道应采用橡塑保温壳进行保温并确保保温层外表不发生结露、滴水等现象。绝热材料必须提供厂家的合格证书和质量检测报告。

11.保温管穿过墙身和楼板时保温层不能间断，在墙体或楼板的两侧应设置加班或套管，中间的空隙应以松散的保温材料填充。

12.多台多联外机安装后，每个系统对应的空调外机和每一根管道都贴上准确清晰的标签，标明系统标号和方向，以方便管理和维护。

13.其他说明按照设计与施工说明执行。

十二、总包配合要求

本项目实行总包管理制度，中标人应服从工程总承包人的管理和配合其他专业分包，进场前按要求办理进场手续，交纳总包配合费、签订施工配合协议及安全生产责任协议，接受、遵守总包关于现场安全文明生产、质量、进度和防疫的管理规定和要求。本工程总包配合费为空调安装部分合同价的1%。

十三、违约责任

1.中标人因违反合同协议或设计、规范及招标人管理制度中有关安全文明施工、质量管理的要求，未及时整改被招标人约谈的，招标人可以视情况要求中标人停工整顿，并有权要求中标人每次支付2000-20000元的违约金。

2.因中标人责任导致发生安全责任事故的，招标人有权要求中标人每次支付合同价格的0.5%-5%的违约金，并赔偿由此给招标人和第三方造成的损害。

3.合同履行过程中，发现中标人提供的资质材料无效，或因中标人责任造成较大及以上安全生产责任事故，招标人有权解除合同，并由中标人承担由此造成的一切损失。

4.由于中标人原因导致未按监理和招标人审核确定的进度计划完成相关工作，中标人需按5000元/天标准向招标人支付违约金，如逾期天数累计超过30天，招标人有权解除解除合同。

5.项目主要施工管理人员的实际工程能力和工作效果达不到招标人的要求或投标文件的承诺或工作态度存在严重不足，不适应现场工作需要的，招标人有权向中标人提出撤换，中标人必须在7天内无条件撤换。

6.以上违约金招标人有权在工程进度款或结算款中直接扣除。

十四、质保期

本空调工程质保期6年，自本工程竣工验收合格起开始计算。在质量保证期内发生的质量问题，由中标人负责免费解决；任何时候，中标人均不能免除因货物本身的缺陷所应负的责任。

附件一：第六教学楼-空调平面布置图

附件二：第六教学楼-空调设备采购及安装项目清单

附件三：空调位置及外机摆放图（外机位摆放以此图为准）